УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Главы Кикнурского

городского поселения

от 17.01.2017       № 2

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Кикнурского городского поселения

Кикнурского района Кировской области.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Кикнурского городского поселения Кикнурского муниципального района Кировской  области.

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Кикнурского городского поселения Кикнурского  муниципального района Кировской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения — разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения городского поселения    представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения городского поселения   на период до 2027 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении  поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения городского поселения до 2027года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Общая характеристика Кикнурского городского поселения Кикнурского муниципального района Кировской  области.

Кикнурское городское поселение находится на юго-Западе Кировской области, граничит с Потняковским, Цекеевским, Ваштрангским, Кокшагским поселениеми Кикнурского района. В состав Кикнурского городского поселения входят Кикнурский поселковый округ, Турусиновский сельский округ и пгт.Кикнур, который является одновременно центром городского поселения и районным центром, занимает площадь 1005 га. На территории поселения находится 12 населённых пунктов с общей численностью 5631 человек. Он расположен в 60 км. От железной дороги, в 121 километре от пристани на реке Вятка в городе Советске и в 301 километре от областного центра – города Кирова. По территории поселения проходит трасса регионального значения Нижний Новгород-Киров.

Площадь пгт.Кикнур 355 га, из которых застроенная территория занимает третью часть. Население посёлка на 01.01.2013 года составляет 4903 человека. Крупные и средние промышленные предприятия отсутствуют.

Территория Кикнурского городского поселения расположения объекта относится к зоне умеренного континентального климата с коротким, сравнительно теплым летом и продолжительностью холодной и многоснежной зимой. Существенное влияние на местные климатические условия оказывают ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья, что определяет преобладание южного и юго-западного переноса воздуха.

Ветровой режим: в течении всего года на территории поселения преобладают южные, юго-западные ветра (декабрь-февраль), северо-западные и северные ветра (июнь-август).

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», ТСН 23-3ХХ-2003-Кировской области, утвержденным  Постановлением  Правительства Кировской области от 06.01.2004 №59/348 «Об утверждении  ТСН 23-3ХХ-2003 Кировской области» в  жилых и общественных зданий» для  Кикнурского  района Кировской  области приняты следующие данные:

- расчетная температура наружного воздуха            - 33 градуса С

- средняя температура отопительного периода        - 4,48 градуса С

-продолжительность отопительного периода           217 дней.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  п.г.т. Кикнур

1.1. Существующее состояние

В настоящее время отпуск произведенной тепловой  энергии  потребителям (население поселения (5 многоэтажных жилых домов), бюджетных организаций, социально значимых объектов, предприятий, и прочих потребителей)  осуществляется через тепловую сеть, расположенную на территории поселка.

Основными поставщиками тепловой энергии в поселении являются МУП «Коммунальщик» – теплогенерирующее предприятие эксплуатирующая  5-ть котельных блочно-модульные котельные на  местном топливе (опил и дрова) с общей суммарной мощностью 4,1 Гкал/час и  осуществляющая транспортировку тепловой энергии  потребителям по  находящимся у нее в эксплуатации тепловым сетям.

Система  теплоснабжения двухтрубная открытая. Протяженность тепловых сетей составляет 2,253 км.

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 | пгт. Кикнур | 1,7 | опил |
| № 2 | пгт. Кикнур | 0,6 | дрова |
| №3 | пгт. Кикнур | 0,3 | дрова |
| №4 | пгт. Кикнур | 1,1 | опил |
| №5 | пгт. Кикнур | 0,4 | опил |
|  | Итого | 4,1 |  |

1.2 Краткая характеристика котельных, расположенных на территории городского поселения  пгт.  Кикнур:

Котельная № 1 осуществляет теплоснабжение пгт. Кикнур и   работает на местном топливе - опиле. Общая установленная мощность котельной составляет 1,7 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,61 Гкал/час (фактическая). Система теплоснабжения двухтрубная открытая, протяженность теплосети центрального отопления  в однотрубном исчислении составляет 1,102 км. Здание котельной №1 1972 года постройки: размеры 16м.*11 м. высотой 3,5м.; объем здания 616 м3.; Фундамент-; железобетонные плиты кровля – оцинкованный профнастил односкатная. Площадь земельного участка составляет 1427 м2., застроенная 297м2.

| Наименование Котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид Топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  | 1,7 |  | 0,6 (факт) |  | 35,3% |  | Опил |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки Котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во Котлов |
| КФМ-05 |  | 46 |  | 2005 -2шт 2007- 1шт |  | 0,2 0,2 |  | 2 1 |
| КВК- 0,63 |  | 58,8 |  | 2007 |  | 0,54 |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во Насосов |
| К-100-80-160 П 90 м3/час, Н-26 м К- 80/16 ДЕ П 80 м3/час,Н- 16 м |  |  |  | Р-11квт 3000оборотов/мин Р-9,2квт 3000оборотов/мин |  |  |  | 3 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во Насосов |
| К 20/8 П 25 м3/час, Н-20 м |  |  |  | Р-3 квт 3000оборотов/мин |  |  |  | 1 |

Котельная № 2 осуществляет теплоснабжение  г.п.п. Кикнур и   работает на местном топливе - дрова. Общая установленная мощность котельной составляет 0,6 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,1 Гкал/час (факт). Теплосетей нет Здание котельной №2  2005 года постройки находится в основном производственном здании (банно- прачечного здания) : размеры 16м.*11 м. высотой 3,5м.; объем здания 616м3.; Фундамент-; железобетонные плиты кровля – оцинкованный профнастил односкатная. Площадь земельного участка составляет 1427 м2., застроенная 297м2.

| Наименование Котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид Топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 |  | 0,6 |  | 0,6(проектная) 0,1(факт) |  | 16,7% |  | Дрова |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во Котлов |
| КВ-02 |  | 14 |  | 2005 |  | 0,15 |  | 2 |
| КП-300 |  | 14 |  | 2005 |  | 0,3 |  | 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во Насосов |
| К – 25/20 П 25 м3/час, Н-30 м К- 45/30 П 45м3/час, Н- 30 м |  |  |  | Р-2,2квт 3000оборотов/мин Р- 7,5 квт 3000 оборотов/мин |  |  |  | 1 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во Насосов |
| Насос К-8/18 П 8 м3/час, Н -18 м |  |  |  | Р-1,5квт 3000оборотов/мин |  |  |  | 1 |

Котельная № 3 осуществляет теплоснабжение  г.п.п. Кикнур и   работает на местном топливе - дрова. Общая установленная мощность котельной составляет 0,3 Гкал/час. подключенная нагрузка составляет 0,1 Гкал/час (факт). Система теплоснабжения двухтрубная открытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,335 км.  Здание котельной №3  2002 года постройки находится в основном производственном здании (автогаража): размеры 16м.*11 м. высотой 3,5м.; объем здания 616м3.; Фундамент-; железобетонные плиты кровля – оцинкованный профнастил односкатная. Площадь земельного участка составляет 1427 м2., застроенная 297м2.

| Наименование котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 |  | 0,3 |  | 0,3(проектная) 0,1(факт) |  | 33,3% |  | Дрова |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки Котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| Тула-02м |  | 48 |  | 2002 |  | 0,15 |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К 45/30 П- 45м3/час, Н – 30 м |  |  |  | Р-7,5квт 2800 оборотов/мин |  |  |  | 3 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |

Котельная № 4 осуществляет теплоснабжение пгт. Кикнур  и   работает на местном топливе - опиле. Общая установленная мощность котельной составляет 1,14 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,21 Гкал/час (факт). Система теплоснабжения двухтрубная открытая, протяженность теплосети центрального отопления  в однотрубном исчислении составляет 0,396 км. Здание котельной №4  2005 году передано на баланс МУП «Коммунальщик»: размеры 16м.*11 м. высотой 3,5м.; объем здания 616 м3.; Фундамент-; железобетонные плиты кровля – оцинкованный профнастил односкатная. Площадь земельного участка составляет 1427 м2., застроенная 297м2.

| Наименование Котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид Топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 |  | 1,14 |  | 1,14 (проектная) 0,21(факт) |  | 18,4% |  | Опил |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки Котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во Котлов |
| КФМ-05 |  | 46 |  | 2007 |  | 0,2 |  | 3 |
| КВМ 0,63 |  | 58,8 |  | 2007 |  | 0,54 |  | 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во Насосов |
| К-100-50-200 П 70 м3/час, Н-26 м К-100-80-160 П 90 м3/час,Н- 26 м Насос -80/16 ДЕ П – 80 м3/час, Н-16 |  |  |  | Р-11квт 3000оборотов/мин Р-11квт 3000 оборотов/мин Р-9,2квт 3000оборотов/мин |  |  |  | 1 2 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во Насосов |

Котельная № 5 осуществляет теплоснабжение пгт. Кикнур и   работает на местном топливе - опиле. Общая установленная мощность котельной составляет 0,4 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,14 Гкал/час (факт). Система теплоснабжения двухтрубная открытая, протяженность теплосети центрального отопления  в однотрубном исчислении составляет 0,120 км. Здание котельной №5 2010 года  передачи на баланс МУП «Коммунальщик»: размеры 16м.*11 м. высотой 3,5м.; объем здания 616 м3.; Фундамент-; железобетонные плиты кровля – оцинкованный профнастил односкатная. Площадь земельного участка составляет 1427 м2., застроенная 297м2.

| Наименование Котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид Топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5 |  | 0,4 |  | 0,14 (факт) |  | 35,0% |  | Опил |  |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во Котлов |  |
| КФМ-05 |  | 46 |  | 2005 2009 |  | 0,2 0,2 |  | 1 1 |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во Насосов |  |
| К-45/30 П 45 м3/час, Н-30 м |  |  |  | Р-7,5квт 2800 оборотов/мин |  |  |  | 3 |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-20/18 П- 20м3/час, Н-18 м |  |  |  | Р-2,2квт 2800 оборотов /мин |  |  |  |  |  |

1.3  Краткая характеристика тепловых сетей.

Тепловые сети введены в эксплуатацию в период с1993 по 1992год. Способ прокладки подземный, вид сети водяной, источники – пять  котельных. Общая длина трассы 2253,0 метров. Расчетные параметры: давление 0,6 МПа (6,0)(кгс/кв. см); температура 95 град. C

Капитальный ремонт теплотрасс производился в 2009 году:

-замена тепловых сетей школьной котельной – 530 м

- замена тепловых сетей к двухэтажному дому по ул. Ленина, 34 и к районному суду по ул.Ленина,38 – 250 м.

Капитальный ремонт теплотрасс производился  в 2010 году:

- замена теплотрассы от котельной до здания администрации, отделения милиции и жилого дома по ул. С.Шарыгина, 1а – 360 м.

Замена теплотрассы от котельной до редакции – 64 м.

Капитальный ремонт теплотрасс производился в 2012 году:

- капитальный ремонт теплотрассы от котельной до жилого дома по пер.Светлому, д.2 – 400 м.

- капитальный ремонт теплотрассы к школе №2 – 210 м.

- капитальный ремонт теплотрассы отшкольной котельной до интерната – 59 м.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ.

1. Трубы

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  |  | Обратная труба |  |  | ГОСТ и группа трубы |  | Номер сертифи- ката трубы |  | Объем трубы, куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на- руж- ный диа- метр, мм | дли- на, м | тол- щина стен- ки, мм | на- руж- ный диа- метр, мм | дли- на, м | тол- щина стен- ки, мм | по- даю- щая | об- рат- ная | по- даю- щая | об- рат- ная | по- даю- щая | об- рат- ная |  |
| котельная №1 | 150 100 80 50 | 177 610 135 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-котельная №2 | нет сетей | нет сетей | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №3 | 50 50 | 280 55 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №4 | 150 100 70 50 | 15 304 60 17 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №5 | 100 | 120 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающей организации на 2013г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тарифы , установленный, РСТ с учетом передачи тепловой энергии (руб.Гкал) |  |
|  |  | с 01.01.13г | с01.07.13г |
| 1. | МУП «Коммунальщик» | 1144,70 | 1224,90 |
| 2. |  |  |  |
|  | итого: |  |  |

1.5. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Котельная № 1

| Потребители тепла |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год) |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |
| ж/д Ленина 34 | 1233 | 20 | 69,5 |  |
| ж/д пер. Светлый | 3469 | 20 | 195,4 |  |
| ж /д ул С Шарыгина | 4718 | 20 | 268,2 |  |
| ж/д ул. Первамайская | 691 | 20 | 38,7 |  |
| Пенсионный фонд |  |  |  |  |
| Административное здание | 938,65 | 18 | 48,7 |  |
| Гараж | 99,93 | 10 | 5,4 |  |
| Управление суд. Департамента |  |  |  |  |
| Админст. здание | 1517 | 18 | 78,7 |  |
| гараж | 490,91 | 10 | 26,4 |  |
| Отдел казначейства |  |  |  |  |
| гараж | 253 | 10 | 13,6 |  |
| РОВД |  |  |  |  |
| Административное здание | 3610 | 18 | 187 |  |
| гараж | 742 | 10 | 40 |  |
| МНС |  |  |  |  |
| Административное здание | 203 | 18 | 9,4 |  |
| Управление недвижимости |  |  |  |  |
| Административное здание | 124,7 | 18 | 5,8 |  |
| Мировой судья |  |  |  |  |
| Административное здание | 630,5 | 18 | 32,7 |  |
| Охрана природы | 35,9 | 18 | 1,7 |  |
| Кировстат |  |  |  |  |
| Административное здание | 146,1 | 18 | 7,6 |  |
| Технадзор |  |  |  |  |
| Административное здание | 59,12 | 18 | 2,7 |  |
| гараж | 168 | 10 | 7,7 |  |
| Центральная больница |  |  |  |  |
| Инфекционное отделение | 1004 | 20 | 52,3 |  |
| Скорая помощь | 1048 | 20 | 54,6 |  |
| Зубопротезный и лаборатория | 1640 | 20 |  |  |
| Административное здание | 705 | 20 |  |  |
| Детское и родильное | 9004 | 20 | 425,4 |  |
| Терапия и хирургия | 8595 | 20 | 407,4 |  |
| Поликлиника | 4749 | 20 | 248 |  |
| Гараж | 699 | 10 | 32,2 |  |
| пищеблок | 1747 | 16 | 66,5 |  |
| Редакция |  |  |  |  |
| Административное здание | 1172,28 | 18 | 60,9 |  |
| Гараж | 191,05 | 10 | 10,3 |  |
| Управление соцзащитой |  |  |  |  |
| Административное здание | 303,8 | 18 | 14,0 |  |
| Центр помощи семье и детям |  |  |  |  |
| гараж | 147 | 10 | 7,9 |  |
| Центр занятости населения |  |  |  |  |
| Административное здание | 610 | 18 | 28,2 |  |
| Гараж | 420,28 | 10 | 19,4 |  |
| Аптека |  |  |  |  |
| Административное здание | 2311 | 18 | 118,7 |  |
| Нотариус |  |  |  |  |
| Административное здание | 80,54 | 18 | 3,7 |  |
| Финансовый отдел |  |  |  |  |
| Административное здание | 693,01 | 18 | 32 |  |
| Гараж | 387,26 | 10 | 17,9 |  |
| Администрация района |  |  |  |  |
| Административное здание | 3179,33 | 18 | 146,8 |  |
| гараж | 433,61 | 10 | 20 |  |
| Управление сельского хозяйства |  |  |  |  |
| Административное здание | 318,96 | 18 | 14,7 |  |
| гараж | 168 | 10 | 7,8 |  |
| Управление образования |  |  |  |  |
| Административное здание | 843,38 | 18 | 38,9 |  |
| Гараж | 168 | 10 | 7,7 |  |
| Администрация городского поселения |  |  |  |  |
| Административное здание | 493,59 | 18 | 22,8 |  |
| Архив района |  |  |  |  |
| Административное здание | 443,17 | 18 | 20,5 |  |
| ИП Журавлева |  |  |  |  |
| Административное здание | 2002 | 15 | 79,5 |  |
| гараж |  |  |  |  |
| Сбербанк |  |  |  |  |
| Административное здание | 1732 | 18 | 89,9 |  |
| гараж | 110 | 10 | 5,1 |  |
| ИП Маковеев |  |  |  |  |
| Гараж №1 | 605,38 | 10 | 32,5 |  |
| Гараж №2 | 17,98 | 10 | 1,0 |  |
| Гараж №3 | 154,7 | 10 | 8,3 |  |
| Гараж №4 | 154,7 | 10 | 8,3 |  |
| Попов (гараж) | 141,78 | 10 | 7,6 |  |
| ОАО Коммунэнерго |  |  |  |  |
| гараж | 216,13 | 10 | 10,0 |  |
| В С Е Г О (Гкал/год): |  |  |  | 3159,9 |

Котельная № 2

| Потребители тепла |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |
| ИП Зайцева | 242,8 | 18 | 11,1 |  |
| ИП Митюшова | 65,56 | 18 | 3,0 |  |
| ИП Шурыгина | 148,6 | 18 | 6,8 |  |
| ИП Алиев | 195,15 | 18 | 8,9 |  |
| ИП Баженов | 207,6 | 18 | 9,5 |  |
| ООО Овен | 166,08 | 18 | 7,6 |  |
| ООО Сотек | 43,71 | 18 | 2,0 |  |
| ИП Халтурин | 26,22 | 18 | 1,2 |  |
| ИП Мосунов | 109,27 | 18 | 5,0 |  |
| ИП Шамаков | 61,19 | 18 | 2,8 |  |
| ООО Елена | 135,49 | 18 | 6,2 |  |
| ИП | 76,49 | 18 | 3,4 |  |
| ИП | 74,3 | 18 | 3,4 |  |
| Аренда (свободная) | 1486,2 | 18 | 68,1 |  |
| Баня |  |  |  |  |
| Моечное отделении | 1171,2 | 25 | 135,68 |  |
| Касса бани | 17,95 | 18 | 0,8 |  |
| Касса ком. Услуг | 43,5 | 18 | 2,0 |  |
| Центр семьи и детям |  |  |  |  |
| Административное здание | 830,42 | 18 | 38,1 |  |
| В С Е Г О (Гкал/год): |  |  |  | 315,71 |

Котельная № 3

| Потребители тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год) |
| Котельная №3 |  |  |  |
| ж/д пер. Юбилейный | 1198 | 20 | 67,5 |
| Пожарная часть |  |  |  |
| Административное здание | 325 | 18 | 16,7 |
| Гараж | 529,4 | 10 | 28,5 |
| Производственное здание | 922,6 | 18 | 47,4 |
| МУП «Коммунальщик» |  |  |  |
| Слесарный цех | 70 | 10 | 3,6 |
| Гараж | 1820 | 10 | 93,2 |
| Кузница, токарный и столярный цех | 455 | 10 | 23,3 |
| Административное здание | 1286 | 18 | 66,6 |
| Всего (Гкал/ год) |  |  | 346,74 |

Котельная № 4

| Потребители тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год) |
| Котельная №4 |  |  |  |
| Здание школы интернат | 3383,2 | 16 | 144,6 |
| Здание средней школы №1 | 15275 | 16 | 553,4 |
| Здание средней школы №2 | 10848 | 16 | 394,5 |
| Всего (Гкал/год) |  |  | 1102,83 |

Котельная № 5

| Потребители тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год) |
| Котельная №5 |  |  |  |
| Здание дома культуры | 13010,66 | 18 | 551,9 |
| Здание библиотеки | 3174 | 18 | 165,4 |
| Здание гаража | 618,9 | 10 | 33,7 |
| Всего (Гкал/год) |  |  | 750,99 |

| Итого отпуск тепловой энергии по МУП «Коммунальщик» (Гкал/год) | 5586,9 |
| --- | --- |

Учитывая, что  проектом Генерального плана городского  поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах  теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения  путем разделения сетей отопления и горячего водоснабжения. Данное мероприятие позволит снизить  затраты на производство тепловой  энергии в осенний и весенний периоды когда теплогенерирующая организация вынуждена поднять нижнюю срезку t сетевой воды до t ГВС 600С (согласно СанПин) при t наружного воздуха -40С

2.2. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 | пгт. Кикнур | 1,7 |
| № 2 | пгт. Кикнур | 0,6 |
| №3 | пгт. Кикнур | 0,3 |
| №4 | пгт. Кикнур | 1,1 |
| №5 | пгт. Кикнур | 0,4 |
|  |  | 4,1 |

Все дома многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из   5-ти котельных и тепловых сетей.  Тепловые сети выполнены двухтрубном исполнении с открытой схемой теплоснабжения.   Эксплуатацию  котельных, расположенных на территории пгт. Кикнур  осуществляет МУП «Коммунальщик», эксплуатацию тепловых сетей осуществляет МУП «Коммунальщик» пгт. Кикнур.

Теплоснабжение перспективных объектов, расположенных на территории поселка  предлагается осуществить  от существующих котельных, имеющих запас мощности  порядка 72 %

Для малоэтажных  индивидуальных домов (коттеджи) предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии.

| № | Котельная | Зона действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ул.С.Шарыгина, Ленина, Советская |
| 2 | Котельная №2 | ул. Ленина |
| 3 | Котельная №3 | ул. Советская, пер. Юбилейный |
| 4 | Котельная №4 | ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Набережная, ул. Комсомольская, ул. Просвещения |
| 5 | Котельная №5 | ул. Первомайская, ул. Просвещения, ул. Советская |

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная №1(ц.к.) |  |  |  |
| - | 600 | 1100 | 500 |
| Котельная №3(база) |  |  |  |
| 400 | - | 50 | 400 |
| Котельная №4(школа) |  |  |  |
| 300 | 180 | 400 | 180 |
| Котельная №5(ДК) |  |  |  |
| 300 | 250 | 200 | 300 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как  котельные имеют запас мощности равный 72% В Генеральном плане Кикнурского городского поселения  предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения поселка                                                 с целью улучшение качества тепла и оптимизация теплопотребления.

2.5 Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Пгт. Кикнур | 1,7 |
| № 2 | Пгт. Кикнур | 0,6 |
| №3 | Пгт. Кикнур | 0,3 |
| №4 | Пгт. Кикнур | 1,1 |
| №5 | Пгт. Кикнур | 0,4 |
| итого |  | 4,1 |

Теплоснабжение перспективных объектов, возможно осуществить, как  от  действующих  котельных, с прокладкой тепловых сетей в радиусе эффективного теплоснабжения пгт Кикнур так и от  современных  автономных источников тепла. Существующие котельные  имеют достаточные резервные мощности, которые смогут обеспечить тепловой энергией планируемую перспективную застройку.

При  прокладке к перспективным объектам  или перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие | перспективные |
| Котельная № 1 | 1,7 | 0,6 |  |
| Котельная № 2 | 0,6 | 0,1 |  |
| Котельная № 3 | 0,3 | 0,1 |  |
| Котельная № 4 | 1,1 | 0,21 |  |
| Котельная № 5 | 0,4 | 0,14 |  |
| итого | 4,1 | 1,15 |  |

2.7 Перспективные балансы тепловой мощности и  тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Существующий резерв тепловой мощности дает возможность подключения перспективных объектов, но значительная отдаленность жилой застройки не позволяет считать существующий радиус теплоснабжения  эффективным.

На основании  проектных предложений генерального плана поселения, суммарная тепловая нагрузка нового строительства составит 16,0 Гкал/час ( многофункциональных зон – 9.1 Гкал/час, застройки индивидуального типа – 6.9 Гкал/час.) Тепловая нагрузка сохраниться на уровне 2020 года.

Мощность котельных, оборудование и местоположение, прохождение и диаметры теплотрасс, уточняются на последующей стадии проектирования.

Жилую  застройку индивидуального типа с тепловой нагрузкой 6,9 Гкал/час предлагается обеспечивать от индивидуальных тепловых установок с тепловой нагрузкой- 6.9 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | Нет |
| Котельная № 2 | Нет |
| Котельная № 3 | Нет |
| Котельная № 4 | Нет |
| Котельная № 5 | Нет |

2.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 1,7 | 1,1 |
| Котельная № 2 | 0,6 | 0,5 |
| Котельная № 3 | 0,3 | 0,2 |
| Котельная № 4 | 1,1 | 0,89 |
| Котельная № 5 | 0.4 | 0,26 |
| итого | 4,1 | 2,95 |

2.10. Договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф – отсутствуют.

Раздел 3 .Перспективные балансы теплоносителя.

В перспективе при изменении схемы теплоснабжения (переходе от двухтрубной схемы к четырехтрубной) горячее водоснабжение будет осуществляться от теплообменников, установленных на блочно-модульных  котельных  производительностью 1.0 Гкал /час.

Источникам водоснабжения является техническая вода. Основное направление водопользования: вода для подпитки котлов, подпитка тепловой сети (компенсация потерь), вода для нужд системы химической водоподготовки.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 25 | 9,3 м3/ч |
| Котельная №2 | 25 | 5 м3/ч |
| Котельная №3 | нет | 16 т/час |
| Котельная №4 | нет | 5 м3/ч |
| Котельная №5 | 20 | 8,5 м3/ч |

Для устойчивой и продолжительной работы без проведения чистки и замены водоподгревателей на котельных, магистральных трубопроводов и внутридомового инженерного оборудования  необходим монтаж установок  современной автоматизированной системы  хим.водоподготовки для работы во вторичном контуре «ЦТП-потребитель».

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что  котельные имеют достаточный  резерв мощности для подключения объектов к системе отопления, новое строительство котельных не планируется. А так же проведение работ по приведению существующих сетей в нормативное состояние путем замены ветхих участков трубами в полиуретановой изоляции, замены запорной арматуры на трубопроводах, реконструкции тепловых камер. и т.д.

Учитывая, что Генеральным планом Кикнурского городского  поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, предлагается осуществить от автономных источников.

К рассмотрению предлагаются проекты по реконструкции, техничекому перевооружению источников теплоты.

Проект 1.Проведение работ по переводу паровых котлов котельной ЦКиД в водогрейный режим.

Использование  паровых котлов ДКВР 6,5/13 в качестве водогрейных позволит кроме повышения производительности и  снижения затрат на собственные нужды в связи с упразднением теплообменников сетевой воды  и питательных насосов с оборудованием непрерывной продувки, существенно снижать расход топлива. Снижение расхода топлива и повышение теплопроизводительности достигается за счет оптимизации температуры уходящих газов (благодаря  увеличению разности температур между греющими газами и нагреваемой водой). Расход топлива, в среднем, снижается на 5%, возрастает тепловая мощность котельной.

Экономия от реализации данного проекта складывается в результате:

1)  увеличения КПД и уменьшения расхода топлива на выработку такого же количесва тепла.

2)  уменьшения затрат  на собственные нужды котельных,

3) уход от регламентных диагностирования котлов и паропроводов, освитедельсьвований и т.д. и соответствующих  финансовых расходов, связанных с этими работами.

Годовая экономия   в натуральном выражении составит -249,9,9 Гкал.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Блочно-модульные котельные на опилочно - дровяном топливе  расположенные на территории пгт.Кикнур отвечают всем современным технико-экономическим требованиям ,в связи с чем, переоборудование или модернизация   котельных не предусматривается Теплоснабжение в Кикнурском городском поселении будет развиваться по следующим направлениям:

- осуществление  реконструкции существующих сетей системы отопления.

Наименование мероприятий:

| Мероприятия, планируемые работы на 2012-2014г.г. | Цель | Вид работ | Стоимость мероприятия тыс.рублей | Технико экономическое обоснование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Экономия натур. показатели (в год) | Тыс./руб |
| Приведение существующих тепловых сетей в нормативное состояние | Безаварийность работы тепловых сетей, снижение теплопотерь. | Комплексная диагностика, замена ветхих участков трубами с полиуритановой изоляцией, замена запорной арматуры, реконструкция тепловых камер |  |  |  |

4.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных мощностей на источниках тепловой энергии, а также выработавшего нормативный срок службы оборудования с низким КПД, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Строительство в зоне жилой застройки современных блочно-модульных котельных с возможностью регулирования температуры на выходе их котельной в зависимости от температуры наружного воздуха. Рассчитанные проектные мощности котельных будут соответствовать присоединенным нагрузкам с учетом возможности подключения объектов на перспективу.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на каждом планируемом источнике необходимо предусмотреть установку котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца при выходе одного котла из строя. Также на источниках предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с разрабатываемым Генеральным планом   городского поселения ,меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.6  Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 1,7 | 1,1 |
| Котельная № 2 | 0,6 | 0,5 |
| Котельная № 3 | 0,3 | 0,2 |
| Котельная № 4 | 1,1 | 0,89 |
| Котельная № 5 | 0.4 | 0,26 |
| итого | 4,1 | 2,95 |

В каждом населенном пункте находится единственный объект теплоснабжения. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны, находятся в разных районах поселка.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Кикнурского городского поселения не предусмотрено строительство дополнительных источников тепловой энергии решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 1,7 | 0,6 |
| 2 | Котельная №2 | 0,6 | 0.1 |
| 3 | Котельная №3 | 0,3 | 0,1 |
| 4 | Котельная №4 | 1,1 | 0,21 |
| 5 | Котельная №5 | 0,4 | 0,14 |

4.8 Существующий (сложившийся) оптимальный температурный  график работы котельных пгт.Кикнур

со спрямлением =70˚С для обеспечения  нормативной температурой горячего водоснабжения в жилых домах

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 70 | 61 |
| 7 | 70 | 60 |
| 6 | 70 | 60 |
| 5 | 70 | 59 |
| 4 | 70 | 59 |
| 3 | 70 | 58 |
| 2 | 70 | 58 |
| 1 | 70 | 57 |
| 0 | 70 | 57 |
| -1 | 70 | 57 |
| -2 | 70 | 56 |
| -3 | 70 | 56 |
| -4 | 70 | 56 |
| -5 | 70 | 56 |
| -6 | 70 | 56 |
| -7 | 70 | 56 |
| -8 | 71 | 56 |
| -9 | 71 | 56 |
| -10 | 71 | 56 |
| -11 | 72 | 56 |
| -12 | 74 | 56 |
| -13 | 75 | 57 |
| -14 | 77 | 58 |
| -15 | 78 | 59 |
| -16 | 79 | 60 |
| -17 | 81 | 61 |
| -18 | 82 | 62 |
| -19 | 84 | 63 |
| -20 | 85 | 64 |
| -21 | 86 | 65 |
| -22 | 88 | 66 |
| -23 | 89 | 66 |
| -24 | 91 | 67 |
| -25 | 92 | 68 |
| -26 | 93 | 69 |
| -27 | 95 | 70 |

Температурный график

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для работы котельных пгт.Кикнур

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 36 | 32 |
| 7 | 38 | 33 |
| 6 | 40 | 35 |
| 5 | 42 | 36 |
| 4 | 44 | 37 |
| 3 | 46 | 38 |
| 2 | 47 | 39 |
| 1 | 49 | 41 |
| 0 | 51 | 42 |
| -1 | 52 | 43 |
| -2 | 54 | 44 |
| -3 | 56 | 45 |
| -4 | 57 | 46 |
| -5 | 62 | 49 |
| -6 | 64 | 50 |
| -7 | 65 | 51 |
| -8 | 67 | 52 |
| -9 | 68 | 53 |
| -10 | 70 | 54 |
| -11 | 71 | 55 |
| -12 | 73 | 56 |
| -13 | 74 | 57 |
| -14 | 76 | 58 |
| -15 | 78 | 59 |
| -16 | 79 | 60 |
| -17 | 80 | 61 |
| -18 | 85 | 64 |
| -19 | 86 | 65 |
| -20 | 88 | 66 |
| -21 | 86 | 67 |
| -22 | 88 | 67 |
| -23 | 89 | 68 |
| -24 | 91 | 68 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 | 94 | 69 |
| -27 | 95 | 70 |

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения может быть скорректирован  в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей,  оборудования у потребителей тепловой энергии.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что на территории Кикнурского городского поселения нет зон с дефицитом тепловой энергии перераспределение тепловой нагрузки не планируется. В перспективе использование существующих резервов.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как  блочно-модульные котельные имеют запас мощности равный 72% На основании чего  строительство дополнительных сетей системы отопления с целью обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусмотрено.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

1.Реконструкция  котельной №5 (ЦКиД).  Замена оборудования  в котельной №5 МУП «Коммунальщик» с введением  дополнительных  сетей с учетом ликвидации  котельных Узла связи и ДЮСШ  позволит  МУП «Коммунальщик»:

-  увеличить объем  полезного отпуска тепловой энергии  котельной до  488,7 Гкал, или на 63,0%:

| № п/п | Наименование потребителей | Наружный строительный объем здания |  | Расчетная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | после реконструкции | до реконструкции | После Реконструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты потребителей до реконструкции котельной | 16803,56 | 16803,56 | 775,6 | 775,6 |
| 2. | Объекты потребителей после реконструкции котельной |  | 11720,00 |  | 488,7 |
| 2.1. | Узел связи |  | 858,4 |  | 46,0 |
| 2.2. | Гаражи связи |  | 887,2 |  | 50,7 |
| 2.3. | Гараж почты |  | 842,4 |  | 48,2 |
| 2.4. | ДЮСШ |  | 9132 |  | 343,8 |
|  | Всего: | 16803,56 | 28523,56 | 775,6 | 1264,3 |

-  улучшит  существующее значение  установленной  тепловой  мощности котельной с 37,5% до 60%:

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ час | Фактически используемая мощность Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | После реконструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №5 | 0,4 | 0,15 | 0,24 |

- необходимо проложить вновь тепловые сети:

| №п/п | Направление строящихся тепловых сетей | Расстояние(м) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Узел связи | 103 |
| 2. | ДЮСШ | 220 |
|  | Итого | 323 |

2. Реконструкция котельной №1 (центральная). Замена оборудования в котельной №1 МУП «Коммунальщик» с введением  дополнительных  сетей  с учетом ликвидации мелких  котельных пгт.  Кикнур;

-  увеличить объем  полезного отпуска тепловой энергии котельной до  415,9 Гкал, или на 11,7%:

| № п/п | Наименование потребителей | Наружный строительный объем здания |  | Расчетная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | после реконструкции | до реконструкции | После Реконструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты потребителей до реконструкции котельной | 71925,24 | 71925,24 | 3568,9 | 3568,9 |
| 2. | Объекты потребителей после реконструкции котельной |  | 8618 |  | 415,9 |
| 2.1. | Коррекционная школа |  | 6358 |  | 283,7 |
| 2.2. | Здание №1 и №2 (Журавлева) |  | 1600 |  | 93,6 |
| 2.3. | Здание (Осокина) |  | 660 |  | 38,6 |
|  | Всего: | 71925,24 | 80543,24 | 3568,9 | 3984,8 |

-  улучшит  существующее значение  установленной  тепловой  мощности котельной с 40,6% до  45,3%:

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ час | Фактически используемая мощность Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | После реконструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №1 | 1,7 | 0,69 | 0,77 |

- необходимо проложить вновь тепловые сети:

| № п/п | Направление вновь строящихся тепловых сетей | Расстояние(м) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мн.жилой дом ул.Советская, 32, 30 | 116 |
| 2. | Жилой дом Журавлёв Г.Б. | 100 |
| 3. | Жилой дом Осокин | 70 |
| 4. | Гараж Журавлёв Г.Б. | 42 |
|  | Итого: | 328 |

3. реконструкция котельной №4 (школьная). Замена оборудования в котельной №1 МУП «Коммунальщик» с введением  дополнительных  сетей  с учетом ликвидации мелких  котельных пгт.  Кикнур.

-  увеличить объем  полезного отпуска тепловой энергии  до  751,7 Гкал,                 или на 65,8%:

| № п/п | Наименование потребителей | Наружный строительный объем здания |  | Расчетная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | После Реконструкции | до реконструкции | После Реконструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты потребителей до реконструкции котельной | 29706,12 | 29706,12 | 1141,57 | 1141,57 |
| 2. | Объекты потребителей после реконструкции котельной |  | 15119,92 |  | 751,7 |
| 2.1. | Аптека ИП Маковеев |  | 199,92 |  | 10,6 |
| 2.2. | Магазин ИП Осокин |  | 10800 |  | 511,4 |
| 2.3. | Магазин ИП Сучков |  | 960 |  | 51,5 |
| 2.4. | Аптека ИП Вдовкин |  | 730 |  | 39,1 |
| 2.5 | 2-х квартир.ж.дом ул Пушкина |  | 960 |  | 55,7 |
| 2.6 | Мн.кв. ж.д. ул. Ленина |  | 990 |  | 57,7 |
| 2.7 | Магазин ИП Лоптев |  | 480 |  | 25,7 |
|  | Всего: | 29706,12 | 44826,04 | 1141,57 | 1893,27 |

-  улучшит  существующее значение  установленной  тепловой  мощности котельной с 20,0% до 32,7%:

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ час | Фактически используемая мощность Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | после реконструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №4 | 1,1 | 0,22 | 0,36 |

- необходимо проложить вновь тепловые сети:

| № п/п | Направление вновь строящихся тепловых сетей | Расстояние(м) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вет. аптека ИП Маковеев | 24 |
| 2. | Магазин ИП Осокин | 236 |
| 3 | Магазин ИП Сучков |  |
| 4. | Аптека ИП Вдовкин |  |
| 5. | 2-х квартирный жилой дом ул.Пушкина | 140 |
| 6 | Мн.квартирный жилой дом по ул.Ленина, д.46 | 70 |
| 7. | Магазин ИП Лоптев | 48 |
|  | Итого | 305 |

Раздел 6 Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах  поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №;1 | Опил | 5869,8 | нет | нет |
| Котельная № 2 | Дрова | 383,6 | нет | нет |
| Котельная №3 | Дрова | 600,7 | нет | нет |
| Котельная №4 | Опил | 3841 | нет | нет |
| Котельная №5 | опил | 2148,3 | нет | нет |
| Итого: | Опил дрова | 11859,1 984,4 |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов  рассматриваются на основании коммерческих предложений поставщиков котельного оборудования и первоначально планируются на период до 2015 года, подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом разрабатываемой  инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Кикнурского городского поселения. Данные об инвестициях могут быть дополнительно скорректированы  на стадии проектирования.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации определяет единую теплоснабжающую организацию и границы зон её деятельности.

Теплоснабжение  жилой, общественной застройки и прочих потребителей  на территории Кикнурского городского поселения  осуществляется по централизованной системе теплоснабжения.

Многоквартирный  жилой фонд, крупные общественные здания, большинство производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Единственным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП «Коммунальщик» – теплогенерирующее предприятие эксплуатирующая  5 блочно-модульных котельных на топливе(опил, дрова) суммарной мощностью 4,1 Гкал/час и  осуществляющая транспортировку тепловой энергии  потребителям по  находящимся у нее в эксплуатации тепловым сетям.

В настоящее время МУП «Коммунальщик» отвечает требованиям критериев по определению Единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения Кикнурского городского поселения.

На основании чего, на территории Кикнурского городского поселения одна ресурсоснабжающие организации: МУП «Коммунальщик».

Раздел 9. Решение о распределении  тепловой нагрузки  между источниками тепловой энергии

Учитывая, что проектом генерального плана Кикнурского г/п не предусмотрено  изменение схемы теплоснабжения, распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии имеет следующий вид:

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 1,7 | 1,1 |
| Котельная № 2 | 0,6 | 0,5 |
| Котельная № 3 | 0,3 | 0,2 |
| Котельная № 4 | 1,1 | 0,89 |
| Котельная № 5 | 0.4 | 0,26 |
| итого | 4,1 | 2,95 |

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны, находятся в разных районах поселка.

Выводы:

Развитие теплоснабжения до 2028 -года предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных поселения с повышением эффективности топливного использования и  модернизацией установленного оборудования.

1.     Существующая схема теплоснабжения, после выполнения  запланированной технологической модернизации, реконструкции, капитальных ремонтов, может соответствовать современным требованиям к технологии, эффективности, надежности и  надлежащему качеству услуг.

2.    Выполнять замену  тепловых сетей следует из стальных труб в пенополиуретановой или полимерминеральной изоляции.

3.     Для учета эффективности теплопотребления и снижения потерь тепла у потребителей необходимо наладить учет расхода тепла на отопление и  ГВС.   С этой целью источники теплоты и потребители  должны быть оборудованы узлами учета тепловой энергии.

5.     Проведение  энергоаудита теплоснабжающей организации,оформление  энергетических паспортов на все здания,  расположенные на территории Кикнурского городского поселения позволит  выявить  резервов экономии тепловой энергии, способы уменьшения потерь теплоты и  снижение себестоимости отпуска тепла от источника.

6.     Внедрение частотного регулирования  в работу насосного оборудования котельных и ЦТП позволить повысить экономию энергоресурсов.

Разработанная схема теплоснабжения должна ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Кикнурского городского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.